## Adressen um Werte abzufragen od
Column1 | V200KO1B,KO2B | 21 | 22 | 23 | 24
| Addr | Values Factor | Bytes
Gerätekennung | 0x00F8 | 209F | 2
Aussentemperatur (Sensor 1) | 0x0800 | / 10 | 2 | X
Kesseltemperatur (Sensor 3) | 0x0802 | / 10 | 2 | X
Speichertemperatur Iit (Sensor 5) | 0x0804 | / 10 | 2 | X
Vorlauftemperatur A1M1 | 0x0810 | / 10 | 2
Speichertemperatur Tiefpass | 0x0812 | / 10 | 2
Vorlaufsolltemperatur A1M1 | 0x2544 | / 10 | 2
Kesselsolltemperatur | 0x5502 0x6300 | / 10/ 10 | 2 2
Zustand 1. Stufe | 0x0842 | 0..1 | 1
Oelverbrauch | 0x7574 | / 1000 | 4
Brennerstarts | 0x088A |  | 4 | X
Betriebsstunden Stufe 1 | 0x8A7 | Sek | 4 | X
Kollektortemperatur | 0x6564 | / 10 | 2
Betriebsstunden | 0x6568 |  | 2
Nachladeunterdrückung | 0x6551 | 0..1 | 1
Speichertemperatur | 0x6566 | / 10 | 2
Wärmemenge | 0x6560 | kWh | 4
Solar Tagesertrag | 0xCF30 | Wh | 4
Speicherladepumpe | 0x0845 | 0..1 | 1
Zirkulationspumpe | 0x0846 | 0..1 | 1
Heizkreispumpe A1M1 | 0x2906 | 0..1 | 1
Betriebsart | 0x2301 cannot wite :-(0x2323 read+write ok :-) |  | 1 1 | X
Heizkennlinie Niveau | 0x27D4 |  | 1
Heizkennlinie Neigung | 0x27D3 | / 10 | 1
Raumtemperatur Soll | 0x2306 | 3..37 | 1 | X
Red. Raumtemperatur Soll | 0x2307 | 3..37 | 1
Speichertemperatur Soll | 0x6300 | 30…70 | 1 | X
Sammelstoerung Ja/Nein | 0x0A82 | 0..1 | 1 | X
Brennerstatus | 0x55D3 | 0..1 | 1 | X